附件1：

龙门设备基础方案

- 一、大吨位车间新采购32t龙门吊设备基础方案：

- 设备基础（不包含P43轨道、压板、车挡）：单条长度  65.5m，两条长度合计131m；

- 独立基础埋深：-3.3m----1.5m；

- 独立基础地板：长*宽*高:2.9*1.8*0.5m；

- 独立基础短柱：长*宽:0.8*0.8m；

- 基础梁埋深：-0.8m；

- 基础梁尺寸：长*宽*高:65.5*0.6*0.678m；

- 独立基础及基础梁混凝土标号C30；垫层混凝土标号C15；轨道安装后浇混凝土标号C40；

- 轨道垫板、压板间距600mm。

- 预埋锚栓:M22*270mm，间距600mm。

- 基础以外地面恢复：混凝土厚度20cm、混凝土标号C30、碎石垫层厚度15cm。

- 二、大吨位车间半龙门吊设备轨道延伸方案：

- 地轨基础延伸方案：基础长度22.5m；基础埋深：-0.75m；台阶基础底宽1m、顶宽0.4m；

- 基础混凝土标号C30；垫层混凝土标号C15；轨道安装后浇混凝土标号C40；

- 预埋锚栓:M16*460mm，间距600mm；

- 轨道垫板、压板间距600mm；

- 轨道（型号24kg/m）安装，长22.5m；

- 车挡参照现轨道车挡设置；

- 顶轨延伸方案：含立柱牛腿、轨道梁及轨道（型号24kg/m），长度22.5m；

- 基础以外地面恢复：混凝土厚度20cm、混凝土标号C30、碎石垫层厚度15cm。

三、具体内容及要求详见纸质版设计图（从联系人处领取）